## B2.100
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROI DALE GUARNIZIONE: NBR SFERA E ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.100 NBR | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 65.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.100 NBR | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM SFERA E ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.100 FKM | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. DN 40.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni.DN 80.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni.DN 150.
B2.1 | B2.100 FKM | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR per GAS SFERA E ASTE: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.100 GAS | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 65.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.100 GAS | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 200.

## B2.110
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR SFERA: AISI 304 ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.110 NBR | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. . Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.110 NBR | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM SFERA: AISI 304 ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.110 FKM | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 20.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 25.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 32.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 40.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 50.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 65.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 80.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 100.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 125.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 150.
B2.1 | B2.110 FKM | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR per GAS SFERA: AISI 304 ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.110 GAS | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 15. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 20. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 25. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 32. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 40. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 50. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 65. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 80. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 100. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 125. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 150. Tipo Brandoni.
B2.1 | B2.110 GAS | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. DN 200. Tipo Brandoni.

## B2.111
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR SFERA E ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.111 NBR | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.111 NBR | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM SFERA E ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.111 FKM | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.DN 150.
B2.1 | B2.111 FKM | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR per GAS SFERA E ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.111 GAS | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.111 GAS | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 200.

## B2.121
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR SFERA: AISI 316 ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.121 NBR | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni.DN 25.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. . Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni.DN 32.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni.DN 100.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni.DN 125.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.121 NBR | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: FKM SFERA: AISI 316 ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.121 FKM | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 25.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 32.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.121 FKM | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in FKM. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 200.
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR per GAS SFERA: AISI 316 ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.121 GAS | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 15.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. . Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 20.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni.DN 25.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni.DN 32.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 40.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 50.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 65.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 80.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. . Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 100.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. . Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 125.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 150.
B2.1 | B2.121 GAS | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme alla norma EN13774, omologata DVGW per gas. Tipo Brandoni. DN 200.

## B2.000
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR SFERA E ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.000 NBR | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa grigia EN GJL 250, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa grigia EN GJL 250, sfera e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.

## B2.040
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR SFERA: GHISA GRIGIA ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.040 NBR | DN 250 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa grigia EN GJL 250, sfera in EN GJL 250 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa grigia EN GJL 250, sfera in EN GJL 250 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 250.

## B2.010
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR SFERA: AISI 304 ASTA: OTTONE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.010 | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
B2.1 | B2.010 | DN 250 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15, sfera in AISI 304 e asta in ottone. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 250.

## B2.011
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR SFERA E ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.011 | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
B2.1 | B2.011 | DN 250 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 250.

## B2.021
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR SFERA: AISI 316 ASTA: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
B2.1 | B2.021 | DN 200 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
B2.1 | B2.021 | DN 250 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in ghisa sferoidale EN GJS 400-15, sfera in AISI 316 e asta in AISI 304. Sede sfera in PTFE caricato e o-ring in NBR. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Stelo antiespulsione con doppio o-ring di tenuta. Flangia in accordo a ISO5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16 standard o ANSI B16.5#150. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale , prolunga per presa stradale, cappuccio quadro per presa stradale, prolunga per isolamento termico, kit interruttori di fine corsa, kit leva di manovra lucchettabile, kit azionamento a catena. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 250.