## J9.100
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: EPDM LENTE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.100 | DN 25 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 25. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 32 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40.Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150.Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300.Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 450 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 500 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
J9 | J9.100 | DN 600 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## J9.101
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: NBR LENTE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.101 | DN 25 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 25. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 32 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 350 | Valvola a farfalla con disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15 e corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 450 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 500 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 | DN 600 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## J9.102
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: FKM LENTE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.102 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125.Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 450 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 500 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
J9 | J9.102 | DN 600 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## J9.103
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: PTFE LENTE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.103 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 1250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 450 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 500 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
J9 | J9.103 | DN 600 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## J9.120
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: EPDM LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.120 | DN 25 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 25. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 32 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 300 | Valvola a farfalla con disco centrato in AISI 316 e corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316.Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 450 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 450. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 500 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316.. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
J9 | J9.120 | DN 600 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. DN 600. Tipo Brandoni.

## J9.121
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: NBR LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.121 | DN 25 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 25. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 32 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 450 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 450. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 500 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 | DN 600 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## J9.122
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: FKM LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.122 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316.. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 200 | Valvola a farfallacon corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.122 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.

## J9.123
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: PTFE LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.123 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.123 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.

## J9.170
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: EPDM LENTE: BRONZO-ALLUMINIO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.170 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.170 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.

## J9.171
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: NBR LENTE: BRONZO-ALLUMINIO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.171 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.171 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 400. Tipo Brandoni.

## J9.172
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: FKM LENTE: BRONZO-ALLUMINIO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.172 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 80 | Valvola a farfallacon corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio.Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.172 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.

## J9.173
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: PTFE LENTE: BRONZO-ALLUMINIO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.173 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED.DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.173 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.

## J9.101 GAS
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: NBR versione GAS LENTE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.101 GAS | DN 25 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 25. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 32 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 32. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15 e corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in ghisa sferoidale nichelata EN GJS 400-15. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.101 GAS | DN 450 | A richiesta | A richiesta
J9 | J9.101 GAS | DN 500 | A richiesta | A richiesta
J9 | J9.101 GAS | DN 600 | A richiesta | A richiesta

## J9.121 GA
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: NBR versione GAS LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.121 GAS | DN 25 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 25. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 32 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 32. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316.Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 350. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Versione per gas con leva gialla. DN 400. Tipo Brandoni.
J9 | J9.121 GAS | DN 450 | A richiesta | A richiesta
J9 | J9.121 GAS | DN 500 | A richiesta | A richiesta
J9 | J9.121 GAS | DN 600 | A richiesta | A richiesta

## J9.128
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE MANICOTTO: GOMMA CERTIFICATA LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.128 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 250 | Valvola a farfallacon corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato e certificato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato e certificato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. DN 300. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 350 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. DN 350. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni.
J9 | J9.128 | DN 400 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316.. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in gomma certificata per acqua potabile. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Conforme al D.M. 174 direttiva per acqua potabile. Approvato WRAS. DN 400. Certificata ICIM in accordo a EN1074-1 e 2. Tipo Brandoni.

## J9.620
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: EPDM LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.620 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316.. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.620 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.

## J9.621
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: NBR LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.621 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.621 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in NBR. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +80°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.

## J9.622
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: FKM LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.622 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316.. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in FKM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +150°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.

## J9.623
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: PTFE LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.622 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316.Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.622 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.

## J9.670
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: EPDM LENTE: BRONZO-ALLUMINIO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.670 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.

## J9.673
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: PTFE LENTE: BRONZO-ALLUMINIO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.670 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.670 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in bronzo-alluminio. Manicotto in PTFE. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.

## J9.628
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 MANICOTTO: EPDM -POTABILE- LENTE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.628 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 50. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 125. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.628 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in AISI 316 e disco centrato in AISI 316. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di finecorsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Approvato per acqua potabile. DN 250. Tipo Brandoni.

## J9.000
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA MANICOTTO: EPDM LENTE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
J9 | J9.000 | DN 40 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 50 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo DN 50. Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 65 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. dn 65. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 80 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 100 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 125 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 150 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 200 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 250 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
J9 | J9.000 | DN 300 | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/1-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a farfalla con corpo wafer in ghisa grigia e disco centrato in ghisa sferoidale. Manicotto in EPDM. Verniciatura con smalto epossidico. Leva regolabile in posizioni intermedie e lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Asole di centraggio per il montaggio di vari tipi di flange. Per flange EN1092 e ANSI 16.5#150. Scartamento EN 558/-20. Limiti di impiego -10°C ÷ +120°C. Pmax 16 bar. Disponibile: servocomando, prolunga per presa stradale, indicatore visivo e lucchettaggio per riduttore manuale, box micro, kit interruttori di fine corsa, box finecorsa e posizionatore. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.